## ASLT-03-X-00
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
序号 | 分类名称 | 供应商型号规格 | 品牌 | 产品系列 | 过程连接 | 显示及操作 | 电气连接 | 接液材料 | 信号输出 | 传感器量程 | 盲区 | 认证 | 分辨率 | 精度
1 | 超声波物位传感器 | FMU30-AAHEABGHF | E+H | FMU | ISO228 G2螺纹,PP材质 | 现场包络线显示,按键 | 电缆密封套,IP68,M20*1.5 | 传感器PP+等电势层EPDM+螺母PC+密封圈EPDM | 2线,4~20mA | 8m液体/3.5m固体 | 0.35m | 非防爆场合 | 1mm | 3mm或测量距离的0.2%
2 | 超声波物位传感器 | FMU30-BBHEABGHF | E+H | FMU | ISO228 G2螺纹,PP材质 | 现场包络线显示,按键 | 电缆密封套,IP68,M20*1.5 |  | 2线,4~20mA | 8m液体/3.5m固体 | 0.35m | ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5 | 1mm | 3mm或测量距离的0.2%
3 | 超声波物位传感器 | 3101LA2FSCNAST | 艾默生 | 3101 | 2寸 BSPT螺纹 | 本地显示及操作 | NEMA 4X，IP66，M20*1.5接头 | PVDF | 2线,4~20mA | 8m液体 | 0.3m | 无证书 | 1mm | 5mm
4 | 超声波物位传感器 | UB1000-18GM75-I-V15+V15-W-2M-PUR | 倍加福 | UB1000 | M18*1螺纹 | 无 | 母头 直角形,M12,5针,PUR电缆,2米 | 黄铜镀镍+环氧树脂/空心玻璃球混合物/聚氨基甲酸酯泡沫体 | 10~30VDC,3线,4~20mA | 1000mm | 70mm | 普通场合 | 0.35mm | 满量程值的1%